## 1
Tabela
SKUTECZNOŚĆ OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
Opis obwodu z proj.	Ilość odbiorców (tym odbior. 1-faz)	Szacunk. moc przył.	Współ. jedn.	Szacunk. moc szczyt.	Szacunk. prąd maks.	Impedan. obwodu	Prąd zwarcia na końcu obwodu	Proj. typ zab.	Proj. wielkość zab.	Współ. "k"	Prąd zadziałania wkładki w ciągu 5 s	Zachowanie skuteczności ochrony
[-]	[szt]	[kW]	[-]	[kW]	[A]	[W]	[A]	[-]	[A]	[-]	[A]
1	2(-)	20	0,88	17,60	27,32	0,5261	415,35				0	tak*
2	4(1)	34	0,66	22,44	34,83	0,7438	293,76				0	tak*
3					0,6509	335,67
4					1,0986	198,88				0	tak*
	Suma mocy szczytowych			40,04				Param. transf.	Uz% [%]	4,5	ΔPcu% [%]	1,7937
	Moc szczyt. pozorna; cos 0,9			44,49					ΔPcu [kW]	1,13	ΔUx% [%]	4,13
	Proj. transf.			63kVA					Sn [kVA]	63	RT[Ω]	0,0456
					Un [kV]	0,4	XT [Ω]	0,1048
			ob. 1	ob. 2	ob. 2-do RSA	ob. 2-za RSA
Opis	R	X	L	L	L	L
[-]	[W/km]	[W/km]	[km]	[km]	[km]	[km]
Transf. 63kVA	0,0456	0,1048	-	-	-	-
Linia AL 4x70 mm2	0,4166	0,314
Linia AL 4x50 mm2	0,5917	0,314
Linia AL 2(4)x35 mm2	0,8385	0,325
Linia AL 2(4)x25 mm2	1,174	0,335
Linia AsXSn 4x70 mm2	0,443	0,083	0,28	0,485	0,509	0,796
Linia AsXSn 4x50 mm2	0,641	0,085
Kabel YKXS 4x185 mm2	0,0991	0,08
Kabel YAKXS 4x120 mm2	0,253	0,08
Kabel YAKXS 4x70 mm2	0,443	0,083
Kabel YAKY 4x50 mm2	0,641	0,085
Kabel YKXS 5x16 mm2	1,15	0,09
Przył. YAKXS 4x35mm2	0,868	0,087
Przył. YAKXS 4x25mm2	1,2	0,09
Przył. AsXSn 4(2)x35 mm2	0,868	0,087
Przył. AsXSn 4(2)x25 mm2	1,2	0,09	0,045	0,04		0,04
	Impedancja ob. [W]		0,5261	0,7438	0,6509	1,0986