## Plan de Bornier
Raccordé	Disj. / Relais	Description	Folio	Bornier	Borne	N° Câble	Type de Câble	Conducteurs	N° Conducteur	Infos complémentaires
X		Prise Réseau RJ45	67	SW1	4		CAT 6	4Pairs B	a	Bloc Bureau direct sur Switch
O
X		Retours Bus Infos	4	XT	1-2	W0.6	Li Y-CY	2x1²	a	d
		RTC	101	XT	3-4	W301	Li Y-CY	2x1²	a	d
X		Prise tel RJ45	101	XT	3-4	W301.2	CAT 6	4Pairs B	a	Bloc Bureau
X		Détecteur incendie Local Électrique	101-102	XT	5-8	302	Li Y-CY	4x1²	a	-, +, C, NC
X		Détecteur incendie Local Surpresseurs	101-102	XT	9-12	W303	Li Y-CY	4x1²	a	+, -, C, NC
X		Intrusion Magnétique Local Exploitation	102	XT	13-14	W304	Li Y-CY	2x1²	a	d
X		Intrusion Magnétique Atelier	102	XT	15-16	W305	Li Y-CY	2x1²	a	d
X		Intrusion Magnétique Local Électrique	102	XT	17-18	W306	Li Y-CY	2x1²	a	d
X		Intrusion Magnétique Local Surpresseurs	102	XT	19-20	W307	Li Y-CY	2x1²	a	d
X		Intrusion Magnétique Local TMB	102	XT	21-22	W308	Li Y-CY	2x1²	a	d
O
	Q_ALIM	Alimentation Générale	4	XP	1-4	W0.1-W0.4	H07-RNF	4x1x150²	a	d
	Q0,2	Éclairage Local Exploitation	5	XP	5-6	W02.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q0,2	Éclairage WC/Douche	5	XP	7-8	W02.2	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q0,2	Éclairage Atelier	5	XP	9-10	W02.3	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q0,2	Éclairage Local Électrique	6	XP	11-12	W02.4	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q0,2	Éclairage Local Surpresseurs	6	XP	13-14	W02.5	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q0,2	Éclairage Local TMB	6	XP	15-16	W02.6	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q0,2	BAES (Bloc de Secoure) Local Exploitation	7	XP	23-26	W02.7	U1000 R02V	5G1,5²	a	+, -, N, L
	Q0,2	BAES (Bloc de Secoure) Atelier	7	XP	27-30	W02.8	U1000 R02V	5G1,5²	a	+, -, N, L
	Q0,2	BAES (Bloc de Secoure) Local Électrique	7	XP	31-34	W02.9	U1000 R02V	5G1,5²	a	+, -, N, L
	Q0,2	BAES (Bloc de Secoure) Local Surpresseurs	7	XP	35-38	W02.10	U1000 R02V	5G1,5²	a	+, -, N, L
	Q0,2	BAES (Bloc de Secoure) Local TMB	7	XP	39-42	W02.11	U1000 R02V	5G1,5²	a	+, -, N, L
	Q0,2	Hublot Extérieur	8	XP	47-48	W03.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q0.3	Candélabre Épaississeur	8	XP	49-50	W03.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q0.3	Candélabre Dégraisseur	8	XP	51-52	W03.2	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q0.3	Candélabre Bassin d'aération	8	XP	53-54	W03.3	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	D1	Dégrilleur (Moteur)	10	XP	55-57	W1.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	D2	Compacteur (Moteur)	12	XP	58-60	W2.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	D6	Pompe HydroClean (Moteur)	14	XP	61-63	W6.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	D7	Racleur de surface	15	XP	64-66	W7.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	D8	Microbulleur	15	XP	67-69	W8.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	D9	Surpresseur d'air dégraisseur	15	XP	70-72	W9.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	D10	Classificateur à sables	15	XP	73-75	W10.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	D11	Agitateur Aération (Moteur)	16	XP	76-78	W11.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	D14	Pont Racleur dégazeur	19	XP	79-81	W14.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	D15	Pompe Börger	20	XP	82-84	W15.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	D18	Pompe d'extraction des boues (Moteur)	23	XP	85-87	W18.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	D19	Moteur Pont Roulant	24	XP	88-90	W19.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	D20	Pompe Toutes Eaux 1 (Moteur)	25	XP	91-93	W20.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	D21	Pompe Toutes Eaux 2 (Moteur)	25	XP	94-96	W21.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	D22	Pompe Doseuse 1 (Moteur)	26	XP	97-98	W22.1	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
	D23	Pompe Doseuse 2 (Moteur)	26	XP	99-100	W23.1	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
	D24	Table d'égouttage (Alim)	27	XP	101-104	W24.1	Li Y-CY	5G6²	a	d
	D25	Surpresseur d'eau industrielle (Alim)	28	XP	105-107	W25.1	U1000 R02V	4G4²	a	d
	D26	Ventilateur désodorisation	29	XP	108-110	W26.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	D27.1-D27.2	Agitateur 1 Silo (Moteur)	30	XP	111-113	W27.1	U1000 R02V	4G4²	a	d
	D28.1-D28.2	Agitateur 2 Silo (Moteur)	31	XP	114-116	W28.1	U1000 R02V	4G4²	a	d
	D29	Ventilateur Local Surpresseurs	32	XP	117-119	W29.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	D30	Surpresseur d'air 1 (Ventilateur)	32	XP	120-122	W48	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	D31	Surpresseur d'air 2 (Ventilateur)	32	XP	123-125	W49	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	D32	Ventilateur de transfert vers local TMB	32	XP	126-127	W32.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q100, Q101	Onduleur	40	XP	128-131	W100-101	LiY-CY-JZ	3G1,5²	a	d
	Q106	PC Supervision ondulée	34	XP	132-133	W106.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	Bloc Bureau
	Q108	Débitmètre PR (Alim)	35	XP	134-135	W108.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q109	Débitmètre de By-pass (Alim)	35	XP	136-137	W109.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q110	Débitmètre Recirculation 1 (Alim)	35	XP	138-139	W110.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q111	Débitmètre Recirculation 2 (Alim)	35	XP	140-141	W111.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q113	Analyseur Voile de Boues (Alim)	36	XP	142-143	W113.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q114	Analyseur Liquiline (Alim)	36	XP	144-145	W114.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q115	Préleveur d'entrée (Alim)	36	XP	146-147	W115.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q116	Préleveur + Transmetteurs Bassin Tampon	36	XP	148-149	W116.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q117	Préleveur + Transmetteur Canal de Sortie (Alim)	36	XP	150-151	W117.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q118	Central détection H2S/NH3 (Alim)	36	XP	152-153	W118.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q119	Alarme Gaz	36	XP	154-155	W119	Li Y-CY	2x1²	a	d
	Q200	PC 230V Local Surpresseurs	37	XP	156-157	W200.1	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
	Q200	PC 230V Local TMB	37	XP	158-159	W200.2	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
	Q200	4 PC 230V Bureau	37	XP	160-161	W200.3	U1000 R02V	3G2,5²	a	Bloc Bureau
	Q200	2 X 3 PC 230 V Paillasse	37	XP	162-163	W200.4	U1000 R02V	3G2,5²	a	Paillasse
	Q200	PC 230V sur Mur WC	45	XP	164-165	W200.5	U1000 R02V	3G2,5²	a	Porte WC
	Q200	PC 230V (Local Électrique)	37	XP	166-167	W200.6	U1000 R02V	3G2,5²	a	Entrée
	Q200	PC 230 V Entrée	37	XP	168-169	W200.7	U1000 R02V	3G2,5²	a	Entrée
	Q201	PC 230V (Dégrilleur)	38	XP	170-171	W201,1	U1000 R02V	3G2,5²	a	Karcher
	Q201	PC 230V (Silo à Boues)	38	XP	172-173	W201.1	U1000 R02V	3G2,5²	a	Karcher
	Q201	PC 230V (Clarificateur)	38	XP	174-175	W201.4	U1000 R02V	3G2,5²	a	Karcher
	Q201	PC 230V (Canal de comptage)	38	XP	176-177	W201.5	U1000 R02V	3G2,5²	a	Karcher
	Q202	PC 3P+T 400V 20A	38	XP	178-180	W202.1	U1000 R02V	4G4²	a	d
	Q202	PC 230V (Atelier)	38	XP	181-182	W202.2	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
	Q205	Chauffage 2kW Local Exploitation	39	XP	183-184	W205	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
	Q206	Ballon d'eau chaude sanitaire 2kW	47	XP	185-186	W206	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
	Q207	Chauffage 1000W WC/Douche	39	XP	187-188	W207	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
	Q208	Chauffage 2kW (Atelier)	39	XP	189-190	W208	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
	Q209	Libre	39	XP	190-191	W209			a	d
	Q0,2	Interrupteur Éclairage Extérieur	8	XP	193-194	W03.5	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q201	PC 230V (Classificateur)	38	XP	195-196	W201.2	U1000 R02V	3G2,5²	a	Karcher
	Q0.3	Candélabre BT	8	XP	199-200	W03.7	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Q0.3	Candélabre Clarificateur	8	XP	197-198	W03.4	U1000 R02V	3G1,5²	a	d

	D3	Pompe de Relèvement 1 (Moteur)	11	VV	VV3	W3.1	2YSL-CY	4G1,5²	a	Variateur
	D4	Pompe de Relèvement 2 (Moteur)	12	VV	VV4	W4.1	2YSL-CY	4G1,5²	a	Variateur
	D5	Pompe de Trop Plein By-Pass (Moteur)	13	VV	VV5	W5.1	2YSL-CY	4G2,5²	a	Variateur
	D12	Surpresseur d'air 1 (Moteur)	20	VV	VV12	W12.1	2YSL-CY	4G16²	a	Variateur
	D13	Surpresseur d'air 2 (Moteur)	21	VV	VV13	W13.1	2YSL-CY	4G16²	a	Variateur
	D16	Pompe de Recirculation 1 (Moteur)	21	VV	VV16	W16.1	2YSL-CY	4G1,5²	a	Variateur
	D17	Pompe de Recirculation 2 (Moteur)	22	VV	VV17	W17.1	2YSL-CY	4G1,5²	a	Variateur

		Retours Position DG	4	XC	1-2	W0.5	Li Y-CY	2x1²	a	d	NSX250
		Pompe de Relèvement 1 (IPSO)	11	XC	3-4	W3.2	U1000 R02V	5G1,5²	Bl, Br	d	IPSOs Poste
		Pompe de Relèvement 2 (IPSO)	12	XC	5-6	W3.2	U1000 R02V	5G1,5²	N, G	d
		Pompe de Trop Plein By-Pass (IPSO)	13	XC	7-8	W5.2	U1000 R02V	5G1,5²	Bl, Br	d	IPSOs Bassin Tampon
		Pompe HydroClean (IPSO)	14	XC	9-10	W5.2	U1000 R02V	5G1,5²	N, G	d
	RS3	ATU Classificateur	15	XC	11-14	W10.2	U1000 R02V	3G1,5²	a	d	Classificateur
		Agitateur Aération (IPSO)	16	XC	15-16	W11.2	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
		Surpresseur d'air 1 (PTC)	20	XC	17-18	W12.2	Li Y-CY	2x1²	a	d	Surpresseurs
		Surpresseur d'air 2 (PTC)	21	XC	19-20	W13.2	Li Y-CY	2x1²	a	d
		Pompe de Recirculation 1 (IPSO)	21	XC	21-22	W16,2	U1000 R02V	7G1,5²	1-2	d	IPSOs Recirculation
		Pompe de Recirculation 2 (IPSO)	22	XC	23-24	W16.2	U1000 R02V	7G1,5²	3-4	d
		Pompe d'extraction des boues (IPSO)	23	XC	25-26	W16.2	U1000 R02V	7G1,5²	5-6	d
	KA132-135, RS5	Capteurs Pont Roulant	24	XC	27-32	W19.2	U1000 R02V	12G1,5²	Échelle, Obstacle, ATU	Échelle, Obstacle, ATU
		Pompe Toutes Eaux 1 (IPSO)	25	XC	33-34	W20.2	U1000 R02V	5G1,5²	Bl, Br	d	IPSOs Toutes Eaux
		Pompe Toutes Eaux 2 (IPSO)	25	XC	35-36	W20.2	U1000 R02V	5G1,5²	N, G	d
		Pompe Doseuse 1 (Cmd)	26	XC	37-40	W22.2	Li Y-CY	4x1²	a	C, Arret, Impulsion	Déphosphatation
		Pompe Doseuse 2 (Cmd)	26	XC	41-44	W23.2	Li Y-CY	4x1²	a	C, Arret, Impulsion
		Table d'égouttage (Retours 1)	27	XC	45-58	W24.2	LiY-CY-JZ	19G0,75²	a	d	Table
		Table d'égouttage (Retours 2)	27	XC	59-69	W24.3	LiY-CY-JZ	12G0,75²	a	d
		Table d'égouttage (Commande)	27	XC	70-80	W24.4	LiY-CY-JZ	12G0,75²	a	d
		Surpresseur d'eau industrielle (infos)	28	XC	81-92	W25.2	Li Y-CY	12x0,5²	a	d	Eau Industrielle
		Agitateur 1 Silo (IPSO)	30	XC	93-94	W27.2	Li Y-CY–JZ	2x1²	a	d	IPSOs Agitateurs silo
		Agitateur 2 Silo (IPSO)	31	XC	95-96	W28.2	Li Y-CY-JZ	2x1²	a	d
	Q102.3	Pluviomètre (Alim)	33	XC	97-98	W102.1	Li Y-CY	2x1²	a	d
		Digicode	33	XC	99-102	W103	Li Y-CY	4x1²	a	-, +, C, NO
	KA100	Électrodes colmatage dégrilleur	42	XC	103-105	W1.2	U1000 R02V	3G2,5²	a	Min(69m34), Max(69m34), C(68m84) (min max shuntées)
	KA1.2-1.4	Dégrilleur (FdC)	42	XC	106-109	W1.3	U1000 R02V	19G0,75²	1-4	C, Haut, Bas, Très Haut	Boîte Dégrilleur
	RS1	Dégrilleur Compacteur (Arrêt d'urgence)	46	XC	110-111	W1.3	U1000 R02V	19G0,75²	5-6	d
		Dégrilleur Compacteur (Cmd déportées)	75	XC	112-115	W1.3	U1000 R02V	19G0,75²	7-10	Com-Bps, Monté, Descente, Compacteur
	KA_EV1	Compacteur (Ev)	98	XC	116-117	W1.3	U1000 R02V	19G0,75²	11-12	d
	KA101-103	Poires poste de relèvement	44	XC	118-121	W3.3	U1000 R02V	5G1,5²	a	C (66,07 mNGF), Niveau Bas (NO)(66,70mNGF), Niveau Haut (NC)(67,40 mNGF), Niveau Trop Plein (NC)(69,05 ???mNGF)	Poires
	KA104-105	Poires Bassin Tampon	44	XC	122-124	W5.3	U1000 R02V	5G1,5²	a	C (67,60 mNGF fond de puisard), Niveau Bas (NC)(69,05 mNGF), Niveau Haut (NC)(70,80 mNGF)
	KA1016	Poires poste de recirculation	44	XC	125-126	W16.3	U1000 R02V	3G1,5²	a	C (69,87 mNGF), Niveau Bas (NO)(70,44 mNGF)
	KA107-108	Poires poste toutes eaux	44	XC	127-129	W113	U1000 R02V	5G1,5²	a	C (71,02 mNGF), Niveau Bas (NC)(71,44 mNGF), Niveau Haut (NO)(71,72 mNGF)
	KA109-110	Poires puits à boues et flottants	45	XC	130-132	W15.2	U1000 R02V	5G1,5²	a	C (70,32 mNGF), Niveau Bas (NO)(70,77 mNGF), Niveau Haut (NO)(72,77 mNGF)
	KA111-112	Poires Silo	45	XC	133-135	W27.3	U1000 R02V	5G1,5²	a	C (72,27 mNGF), Niveau Bas (NO)(75,02 mNGF), Niveau Trop Plein (NC)(77,77 mNGF)
	KA113-114	Poires épaississeur	45	XC	136-138	W50	U1000 R02V	5G1,5²	a	C (72,72 mNGF), Niveau Bas (NO)(74,27 mNGF), Niveau Trop Plein (NC)(77,77 mNGF)
	KA115	Niveau Bas cuve FeCl3	45	XC	139-140	W22.3	Li Y-CY	2x1²	a	d
	KA138	Pluviomètre (Pulses)	86	XC	141-142	W102.2	Li Y-CY	2x1²	a	d	Pluviomètre
	RS2	ATU Bassin d'aération (Agitateur)	47	XC	143-144	W12.3	U1000 R02V	5G1,5²	1-2	d	ATUs
	RS3	ATU Dégraisseur	48	XC	145-146	W12.3	U1000 R02V	5G1,5²	3-4	d
	RS4	ATU Pont Dégazeur	49	XC	147-148	W14.2	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	RS6	ATU Agitateur 1	51	XC	149-150	W27.4	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	RS6	ATU Agitateur 2	51	XC	151-152	W27.5	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	RS7	ATU Désodorisation	52	XC	153-154	W26.2	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
		Débitmètre PR (Cmd)	53	XC	155-158	W108.2	Li Y-CY	4x1²	a	d	Débitmètres
		Débitmètre de By-pass (Cmd)	54	XC	159-162	W109.2	Li Y-CY	4x1²	a	d
		Débitmètre Recirculation 1 (Cmd)	55	XC	163-166	W110.2	Li Y-CY	4x1²	a	Pulse+, Pulse-, 4-20+, 4-20-
		Débitmètre Recirculation 2 (Cmd)	56	XC	167-170	W111.2	Li Y-CY	4x1²	a	Pulse+, Pulse-, 4-20+, 4-20-
		Préleveur d'entrée (Cmd)	58	XC	171-174	W115.2	U1000 R02V	5G1,5²	a	d	Préleveurs
		Préleveur Bassin Tampon (Cmd)	59	XC	175-178	W116.2	U1000 R02V	5G1,5²	a	d
		Préleveur Canal de Sortie (Cmd)	60	XC	179-182	W117.2	U1000 R02V	5G1,5²	a	Impulsion prélèvement, Défaut
		Niveau Poste – Volume Trop Plein	61	XC	183-186	W115.3	Li Y-CY	4x1²	a	d	Nievaux
		Niveau Bassin Tampon	62	XC	187-190	W116.3	Li Y-CY	4x1²	a	d
		Comptage Canal de Sortie	63	XC	191-194	W117.3	Li Y-CY	4x1²	a	Pulse+, Pulse-, 4-20+, 4-20-
		Analyseur Liquiline (Cmd)	64	XC	195-200	W114.2	Li Y-CY	7x1²	a	4-20 Redox, 4-20 Oxygène, défaut	Analyseurs
		Analyseur Voile de Boues (info)	65	XC	201-204	W113.2	Li Y-CY	4x1²	a	4-20 taux de boue, défaut
		Central détection H2S/NH3 (Cmd 1)	66	XC	205-208	W118.2	Li Y-CY	4x1²	a	4-20 H2S, 4-20 NH3	Centrale H2S
		Central détection H2S/NH3 (Cmd 2)	66	XC	209-210	W118.3	Li Y-CY	2x1²	a	Acquittement défaut
	RS2	ATU 1 et 2 local surpresseurs	47	XC	213-214	W12.3	U1000 R02V	3G1,5²	a	d	Local Surpresseurs
	KA136	Thermostat local Surpresseurs	40	XC	215-218	W211	U1000 R02V	5G1,5²	a	d	Local
		Capteur Rotation pont	29	XC	219-220	W19.3	U1000 R02V	3G1,5²	a	d	Pont Clarif

		Dégrilleur			Turquoise
		Poste de Relèvement			Magenta claire
		Bassin Tampon			Gris Bleu
		Dégraisseur			Magenta 2
		Silo à Boues			Bleu 4
		Dégazeur			Turquoise 5
		Bassin d'aération			Vert 8
		Clarificateur			Marron 2
		canal de sortie			Vert Pâle
		recirculation			Diagramme 7
		puits à boues et flottants			Rouge
		Poste toutes eaux			Jaune
		TMB			Rouge 1
		Divers			Jaune 1
		By-pass			Bleu 7

## Listing
Disj. / Relais	Description	Folio	Bornier	Borne	N° Câble	Type de Câble	Conducteurs	N° Conducteur	Infos complémentaires
	BATIMENT PRINCIPAL
	Local exploitation
Q0,2	Éclairage Local Exploitation	5	XP	5-6	W02.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
Q0,2	Hublot Extérieur	8	XP	47-48	W03.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
Q0,2	BAES (Bloc de Secoure) Local Exploitation	7	XP	23-26	W02.7	U1000 R02V	5G1,5²	a	+, -, N, L
	Intrusion Magnétique Local Exploitation	102	XT	13-14	W304	Li Y-CY	2x1²	a	d
	Digicode	33	XC	99-102	W103	Li Y-CY	4x1²	a	-, +, C, NO
Q0,2	Interrupteur Éclairage Extérieur	8	XP	193-194	W03.5	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
Q200	PC 230 V Entrée	37	XP	168-169	W200.7	U1000 R02V	3G2,5²	a	Entrée
Q200	2 X 3 PC 230 V Paillasse	37	XP	162-163	W200.4	U1000 R02V	3G2,5²	a	Paillasse
Q205	Chauffage 2kW Local Exploitation	39	XP	183-184	W205	U1000 R02V	3G2,5²	a	d

Q0,2	Éclairage WC/Douche	5	XP	7-8	W02.2	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
Q200	PC 230V sur Mur WC	45	XP	164-165	W200.5	U1000 R02V	3G2,5²	a	Porte WC
Q207	Chauffage 1000W WC/Douche	39	XP	187-188	W207	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
Q206	Ballon d'eau chaude sanitaire 2kW	47	XP	185-186	W206	U1000 R02V	3G2,5²	a	d

Q106	PC Supervision ondulée	34	XP	132-133	W106.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	Bloc Bureau
Q200	4 PC 230V Bureau	37	XP	160-161	W200.3	U1000 R02V	3G2,5²	a	Bloc Bureau
	Prise tel RJ45	101	XT	3-4	W301.2	CAT 6	4Pairs B	a	Bloc Bureau
	Prise Réseau RJ45	67	SW1	4	ETH4	CAT 6	4Pairs B	a	Bloc Bureau direct sur Switch
	Atelier
Q0,2	Éclairage Atelier	5	XP	9-10	W02.3	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
Q0,2	Hublot Extérieur	8	XP	47-48	W03.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
Q0,2	BAES (Bloc de Secoure) Atelier	7	XP	27-30	W02.8	U1000 R02V	5G1,5²	a	+, -, N, L
	Intrusion Magnétique Atelier	102	XT	15-16	W305	Li Y-CY	2x1²	a	d
Q202	PC 230V (Atelier)	38	XP	181-182	W202.2	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
Q208	Chauffage 2kW (Atelier)	39	XP	189-190	W208	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
Q202	PC 3P+T 400V 20A	38	XP	178-180	W202.1	U1000 R02V	4G4²	a	d
	Local électrique
Q0,2	Éclairage Local Électrique	6	XP	11-12	W02.4	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
Q0,2	Hublot Extérieur	8	XP	47-48	W03.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
Q0,2	BAES (Bloc de Secoure) Local Électrique	7	XP	31-34	W02.9	U1000 R02V	5G1,5²	a	+, -, N, L
	Intrusion Magnétique Local Électrique	102	XT	17-18	W306	Li Y-CY	2x1²	a	d
Q200	PC 230V (Local Électrique)	37	XP	166-167	W200.6	U1000 R02V	3G2,5²	a	Entrée
	Détecteur incendie Local Électrique	101-102	XT	5-8	302	Li Y-CY	4x1²	a	-, +, C, NC

Q_ALIM	Alimentation Générale	4	XP	1-4	W0.1-W0.4	H07-RNF	4x1x150²	a	d
	Retours Position DG	4	XC	1-2	W0.5	Li Y-CY	2x1²	a	d
	Retours Bus Infos	4	XT	1-2	W0.6	Li Y-CY	2x1²	a	d

Q100, Q101	Onduleur	40	XP	128-131	W100-101	LiY-CY-JZ	3G1,5²	a	d
	RTC	101	XT	3-4	W301	Li Y-CY	2x1²	a	d
	Local Surpresseurs
Q0,2	Éclairage Local Surpresseurs	6	XP	13-14	W02.5	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
Q0,2	Hublot Extérieur	8	XP	47-48	W03.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
Q0,2	BAES (Bloc de Secoure) Local Surpresseurs	7	XP	35-38	W02.10	U1000 R02V	5G1,5²	a	+, -, N, L
	Intrusion Magnétique Local Surpresseurs	102	XT	19-20	W307	Li Y-CY	2x1²	a	d
Q200	PC 230V Local Surpresseurs	37	XP	156-157	W200.1	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
KA136	Thermostat local Surpresseurs	40	XC	215-218	W211	U1000 R02V	5G1,5²	a	d
RS2	ATU 1 et 2 local surpresseurs	47	XC	213-214	W12.3	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Détecteur incendie Local Surpresseurs	101-102	XT	9-12	W303	Li Y-CY	4x1²	a	+, -, C, NC

D12	Surpresseur d'air 1 (Moteur)	20	VV	VV12	W12.1	2YSL-CY	4G16²	a	Variateur
	Surpresseur d'air 1 (PTC)	20	XC	17-18	W12.2	Li Y-CY	2x1²	a	d
D30	Surpresseur d'air 1 (Ventilateur)	32	XP	120-122	W48	U1000 R02V	4G1,5²	a	d

D13	Surpresseur d'air 2 (Moteur)	21	VV	VV13	W13.1	2YSL-CY	4G16²	a	Variateur
	Surpresseur d'air 2 (PTC)	21	XC	19-20	W13.2	Li Y-CY	2x1²	a	d
D31	Surpresseur d'air 2 (Ventilateur)	32	XP	123-125	W49	U1000 R02V	4G1,5²	a	d

D25	Surpresseur d'eau industrielle (Alim)	28	XP	105-107	W25.1	U1000 R02V	4G4²	a	d
	Surpresseur d'eau industrielle (infos)	28	XC	81-92	W25.2	Li Y-CY	12x0,5²	a	d

D29	Ventilateur Local Surpresseurs	32	XP	117-119	W29.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d

D32	Ventilateur de transfert vers local TMB	32	XP	126-127	W32.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Local TMB
Q0,2	Éclairage Local TMB	6	XP	15-16	W02.6	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
Q0,2	Hublot Extérieur	8	XP	47-48	W03.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
Q0,2	BAES (Bloc de Secoure) Local TMB	7	XP	39-42	W02.11	U1000 R02V	5G1,5²	a	+, -, N, L
	Intrusion Magnétique Local TMB	102	XT	21-22	W308	Li Y-CY	2x1²	a	d
Q200	PC 230V Local TMB	37	XP	158-159	W200.2	U1000 R02V	3G2,5²	a	d

D24	Table d'égouttage (Alim)	27	XP	101-104	W24.1	Li Y-CY	5G6²	a	d
	Table d'égouttage (Retours 1)	27	XC	45-58	W24.2	LiY-CY-JZ	19G0,75²	a	d
	Table d'égouttage (Retours 2)	27	XC	59-69	W24.3	LiY-CY-JZ	12G0,75²	a	d
	Table d'égouttage (Commande)	27	XC	70-80	W24.4	LiY-CY-JZ	12G0,75²	a	d

Q118	Central détection H2S/NH3 (Alim)	36	XP	152-153	W118.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Central détection H2S/NH3 (Cmd 1)	66	XC	205-208	W118.2	Li Y-CY	4x1²	a	4-20 H2S, 4-20 NH3
	Central détection H2S/NH3 (Cmd 2)	66	XC	209-210	W118.3	Li Y-CY	2x1²	a	Acquittement défaut
Q119	Alarme Gaz	36	XP	154-155	W119	Li Y-CY	2x1²	a	d
	POSTE DE RELEVEMENT PRINCIPAL
	Regard d'entré
KA100	Électrodes colmatage dégrilleur	42	XC	103-105	W1.2	U1000 R02V	3G2,5²	a	Min(69m34), Max(69m34), C(68m84) (min max shuntées)
	Dégrilleur
D1	Dégrilleur (Moteur)	10	XP	55-57	W1.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
KA1.2-1.4	Dégrilleur (FdC)	42	XC	106-109	W1.3	U1000 R02V	19G0,75²	1-4	C, Haut, Bas, Très Haut
D2	Compacteur (Moteur)	12	XP	58-60	W2.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
KA_EV1	Compacteur (Ev)	98	XC	116-117	W1.3	U1000 R02V	19G0,75²	11-12	d
RS1	Dégrilleur Compacteur (Arrêt d'urgence)	46	XC	110-111	W1.3	U1000 R02V	19G0,75²	5-6	d
	Dégrilleur Compacteur (Cmd déportées)	75	XC	112-115	W1.3	U1000 R02V	19G0,75²	7-10	Com-Bps, Monté, Descente, Compacteur
Q201	PC 230V (Dégrilleur)	38	XP	170-171	W201,1	U1000 R02V	3G2,5²	a	Karcher
	Poste de relèvement principal
D3	Pompe de Relèvement 1 (Moteur)	11	VV	VV3	W3.1	2YSL-CY	4G1,5²	a	Variateur
	Pompe de Relèvement 1 (IPSO)	11	XC	3-4	W3.2	U1000 R02V	5G1,5²	Bl, Br	d
D4	Pompe de Relèvement 2 (Moteur)	12	VV	VV4	W4.1	2YSL-CY	4G1,5²	a	Variateur
	Pompe de Relèvement 2 (IPSO)	12	XC	5-6	W3.2	U1000 R02V	5G1,5²	N, G	d
KA101-103	Poires poste de relèvement	44	XC	118-121	W3.3	U1000 R02V	5G1,5²	a	C (66,07 mNGF), Niveau Bas (NO)(66,70mNGF), Niveau Haut (NC)(67,40 mNGF), Niveau Trop Plein (NC)(69,05 ???mNGF)
	Préleveur d'entrée
Q115	Préleveur d'entrée (Alim)	36	XP	146-147	W115.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Préleveur d'entrée (Cmd)	58	XC	171-174	W115.2	U1000 R02V	5G1,5²	a	d
	Niveau Poste – Volume Trop Plein	61	XC	183-186	W115.3	Li Y-CY	4x1²	a	d
	BASSIN TAMPON
D6	Pompe HydroClean (Moteur)	14	XP	61-63	W6.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	Pompe HydroClean (IPSO)	14	XC	9-10	W5.2	U1000 R02V	5G1,5²	N, G	d
D5	Pompe de Trop Plein By-Pass (Moteur)	13	VV	VV5	W5.1	2YSL-CY	4G2,5²	a	Variateur
	Pompe de Trop Plein By-Pass (IPSO)	13	XC	7-8	W5.2	U1000 R02V	5G1,5²	Bl, Br	d
KA104-105	Poires Bassin Tampon	44	XC	122-124	W5.3	U1000 R02V	5G1,5²	a	C (67,60 mNGF fond de puisard), Niveau Bas (NC)(69,05 mNGF), Niveau Haut (NC)(70,80 mNGF)
	Préleveur de By-pass
Q116	Préleveur + Transmetteurs Bassin Tampon	36	XP	148-149	W116.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Préleveur Bassin Tampon (Cmd)	59	XC	175-178	W116.2	U1000 R02V	5G1,5²	a	d
	Niveau Bassin Tampon	62	XC	187-190	W116.3	Li Y-CY	4x1²	a	d
	Candélabre Bassin Tampon
Q0.3	Candélabre BT	8	XP	199-200	W03.7	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	CHAMBRE DE BY-PASS
Q109	Débitmètre de By-pass (Alim)	35	XP	136-137	W109.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Débitmètre de By-pass (Cmd)	54	XC	159-162	W109.2	Li Y-CY	4x1²	a	d
Q102.3	Pluviomètre (Alim)	33	XC	97-98	W102.1	Li Y-CY	2x1²	a	d
KA138	Pluviomètre (Pulses)	86	XC	141-142	W102.2	Li Y-CY	2x1²	a	d
	CHAMBRE A VANNES DU POSTE DE RELEVEMENT PRINCIPALE
Q108	Débitmètre PR (Alim)	35	XP	134-135	W108.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Débitmètre PR (Cmd)	53	XC	155-158	W108.2	Li Y-CY	4x1²	a	d
	DESABLEUR DEGRAISSEUR
D7	Racleur de surface	15	XP	64-66	W7.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
D8	Microbulleur	15	XP	67-69	W8.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
D9	Surpresseur d'air dégraisseur	15	XP	70-72	W9.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	Classificateur à sables
D10	Classificateur à sables	15	XP	73-75	W10.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
RS3	ATU Classificateur	15	XC	11-14	W10.2	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
Q201	PC 230V (Classificateur)	38	XP	195-196	W201.2	U1000 R02V	3G2,5²	a	Karcher
	Candélabre Dégraisseur
Q0.3	Candélabre Dégraisseur	8	XP	51-52	W03.2	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	BASSIN ANAEROBIE ET D'AERATION
	plateforme
Q114	Analyseur Liquiline (Alim)	36	XP	144-145	W114.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Analyseur Liquiline (Cmd)	64	XC	195-200	W114.2	Li Y-CY	7x1²	a	4-20 Redox, 4-20 Oxygène, défaut
Q0.3	Candélabre Bassin d'aération	8	XP	53-54	W03.3	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
RS2	ATU Bassin d'aération (Agitateur)	47	XC	143-144	W12.3	U1000 R02V	5G1,5²	1-2	d
RS3	ATU Dégraisseur	48	XC	145-146	W12.3	U1000 R02V	5G1,5²	3-4	d
	Bassin d'Aération
D11	Agitateur Aération (Moteur)	16	XP	76-78	W11.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	Agitateur Aération (IPSO)	16	XC	15-16	W11.2	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	CUVE DE CHOLURE FERRIQUE
D22	Pompe Doseuse 1 (Moteur)	26	XP	97-98	W22.1	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
	Pompe Doseuse 1 (Cmd)	26	XC	37-40	W22.2	Li Y-CY	4x1²	a	C, Arret, Impulsion
D23	Pompe Doseuse 2 (Moteur)	26	XP	99-100	W23.1	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
	Pompe Doseuse 2 (Cmd)	26	XC	41-44	W23.2	Li Y-CY	4x1²	a	C, Arret, Impulsion
KA115	Niveau Bas cuve FeCl3	45	XC	139-140	W22.3	Li Y-CY	2x1²	a	d
	DEGAZEUR
D14	Pont Racleur dégazeur	19	XP	79-81	W14.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
RS4	ATU Pont Dégazeur	49	XC	147-148	W14.2	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	CLARIFICATEUR
D19	Moteur Pont Roulant	24	XP	88-90	W19.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
KA132-135, RS5	Capteurs Pont Roulant	24	XC	27-32	W19.2	U1000 R02V	12G1,5²	1-6	Échelle, Obstacle, ATU
	Matériel sur voile Clarificateur
	Capteur Rotation pont	29	XC	219-220	W19.3	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
Q113	Analyseur Voile de Boues (Alim)	36	XP	142-143	W113.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Analyseur Voile de Boues (info)	65	XC	201-204	W113.2	Li Y-CY	4x1²	a	4-20 taux de boue, défaut
Q201	PC 230V (Clarificateur)	38	XP	174-175	W201.4	U1000 R02V	3G2,5²	a	Karcher
	Candélabre Clarificateur
Q0.3	Candélabre Clarificateur	8	XP	197-198	W03.4	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	CANAL DE COMPTAGE
Q117	Préleveur + Transmetteur Canal de Sortie (Alim)	36	XP	150-151	W117.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Préleveur Canal de Sortie (Cmd)	60	XC	179-182	W117.2	U1000 R02V	5G1,5²	a	Impulsion prélèvement, Défaut
	Comptage Canal de Sortie	63	XC	191-194	W117.3	Li Y-CY	4x1²	a	Pulse+, Pulse-, 4-20+, 4-20-
Q201	PC 230V (Canal de comptage)	38	XP	176-177	W201.5	U1000 R02V	3G2,5²	a	Karcher
	POSTE DE RECICRCULATION
D16	Pompe de Recirculation 1 (Moteur)	21	VV	VV16	W16.1	2YSL-CY	4G1,5²	a	Variateur
	Pompe de Recirculation 1 (IPSO)	21	XC	21-22	W16,2	U1000 R02V	7G1,5²	1-2	d
D17	Pompe de Recirculation 2 (Moteur)	22	VV	VV17	W17.1	2YSL-CY	4G1,5²	a	Variateur
	Pompe de Recirculation 2 (IPSO)	22	XC	23-24	W16.2	U1000 R02V	7G1,5²	3-4	d
D18	Pompe d'extraction des boues (Moteur)	23	XP	85-87	W18.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	Pompe d'extraction des boues (IPSO)	23	XC	25-26	W16.2	U1000 R02V	7G1,5²	5-6	d
KA1016	Poires poste de recirculation	44	XC	125-126	W16.3	U1000 R02V	3G1,5²	a	C (69,87 mNGF), Niveau Bas (NO)(70,44 mNGF)
	Matériel sur voile Bassin d'aération
Q110	Débitmètre Recirculation 1 (Alim)	35	XP	138-139	W110.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Débitmètre Recirculation 1 (Cmd)	55	XC	163-166	W110.2	Li Y-CY	4x1²	a	Pulse+, Pulse-, 4-20+, 4-20-
Q111	Débitmètre Recirculation 2 (Alim)	35	XP	140-141	W111.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Débitmètre Recirculation 2 (Cmd)	56	XC	167-170	W111.2	Li Y-CY	4x1²	a	Pulse+, Pulse-, 4-20+, 4-20-
	PUITS A FLOTTANTS
D15	Pompe Börger	20	XP	82-84	W15.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
KA109-110	Poires puits à boues et flottants	45	XC	130-132	W15.2	U1000 R02V	5G1,5²	a	C (70,32 mNGF), Niveau Bas (NO)(70,77 mNGF), Niveau Haut (NO)(72,77 mNGF)
	POSTE TOUTES EAUX
D20	Pompe Toutes Eaux 1 (Moteur)	25	XP	91-93	W20.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	Pompe Toutes Eaux 1 (IPSO)	25	XC	33-34	W20.2	U1000 R02V	5G1,5²	Bl, Br	d
D21	Pompe Toutes Eaux 2 (Moteur)	25	XP	94-96	W21.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	Pompe Toutes Eaux 2 (IPSO)	25	XC	35-36	W20.2	U1000 R02V	5G1,5²	N, G	d
KA107-108	Poires poste toutes eaux	44	XC	127-129	W113	U1000 R02V	5G1,5²	a	C (71,02 mNGF), Niveau Bas (NC)(71,44 mNGF), Niveau Haut (NO)(71,72 mNGF)
	DESODORISATION
D26	Ventilateur désodorisation	29	XP	108-110	W26.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
RS7	ATU Désodorisation	52	XC	153-154	W26.2	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	EPAISSISSEUR
KA113-114	Poires épaississeur	45	XC	136-138	W50	U1000 R02V	5G1,5²	a	C (72,72 mNGF), Niveau Bas (NO)(74,27 mNGF), Niveau Trop Plein (NC)(77,77 mNGF)
Q0.3	Candélabre Épaississeur	8	XP	49-50	W03.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	SILO A BOUES
KA111-112	Poires Silo	45	XC	133-135	W27.3	U1000 R02V	5G1,5²	a	C (72,27 mNGF), Niveau Bas (NO)(75,02 mNGF), Niveau Trop Plein (NC)(77,77 mNGF)
D27.1-D27.2	Agitateur 1 Silo (Moteur)	30	XP	111-113	W27.1	U1000 R02V	4G4²	a	d
	Agitateur 1 Silo (IPSO)	30	XC	93-94	W27.2	Li Y-CY–JZ	2x1²	a	d
RS6	ATU Agitateur 1	51	XC	149-150	W27.4	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
Q201	PC 230V (Silo à Boues)	38	XP	172-173	W201.1	U1000 R02V	3G2,5²	a	Karcher
	2ème trappe agitateur
D28.1-D28.2	Agitateur 2 Silo (Moteur)	31	XP	114-116	W28.1	U1000 R02V	4G4²	a	d
	Agitateur 2 Silo (IPSO)	31	XC	95-96	W28.2	Li Y-CY-JZ	2x1²	a	d
RS6	ATU Agitateur 2	51	XC	151-152	W27.5	U1000 R02V	3G1,5²	a	d

			XC	56 câbles
			XP	72 Câbles
			XT	10 Câbles
			VV	7 Câbles
				145 Câbles

## Tirage des Câbles
Check	Description	Folio	Bornier	Borne	N° Câble	Type de Câble	Conducteurs	N° Conducteur	Infos complémentaires
X	BATIMENT PRINCIPAL
X	Local exploitation
c	Éclairage Local Exploitation	5	XP	5-6	W02.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
c	Hublot Extérieur	8	XP	47-48	W03.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
c	BAES (Bloc de Secoure) Local Exploitation	7	XP	23-26	W02.7	U1000 R02V	5G1,5²	a	+, -, N, L
c	Intrusion Magnétique Local Exploitation	102	XT	13-14	W304	Li Y-CY	2x1²	a	d
c	Digicode	33	XC	99-102	W103	Li Y-CY	4x1²	a	-, +, C, NO
c	Interrupteur Éclairage Extérieur	8	XP	193-194	W03.5	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
c	2 X 3 PC 230 V Paillasse	37	XP	162-163	W200.4	U1000 R02V	3G2,5²	a	Paillasse
c	Chauffage 2kW Local Exploitation	39	XP	183-184	W205	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
X
c	Éclairage WC/Douche	5	XP	7-8	W02.2	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
c	PC 230V sur Mur WC	45	XP	164-165	W200.5	U1000 R02V	3G2,5²	a	Porte WC
c	Chauffage 1000W WC/Douche	39	XP	187-188	W207	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
c	Ballon d'eau chaude sanitaire 2kW	47	XP	185-186	W206	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
X
c	PC Supervision ondulée	34	XP	132-133	W106.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	Bloc Bureau
c	4 PC 230V Bureau	37	XP	160-161	W200.3	U1000 R02V	3G2,5²	a	Bloc Bureau
c	Prise tel RJ45	101	XT	3-4	W301.2	CAT 6	4Pairs B	a	Bloc Bureau
c	Prise Réseau RJ45	67	SW1	4		CAT 6	4Pairs B	a	Bloc Bureau direct sur Switch
X	Atelier
c	Éclairage Atelier	5	XP	9-10	W02.3	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
c	Hublot Extérieur	8	XP	47-48	W03.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
c	BAES (Bloc de Secoure) Atelier	7	XP	27-30	W02.8	U1000 R02V	5G1,5²	a	+, -, N, L
c	Intrusion Magnétique Atelier	102	XT	15-16	W305	Li Y-CY	2x1²	a	d
c	PC 230V (Atelier)	38	XP	181-182	W202.2	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
	Chauffage 2kW (Atelier)	39	XP	189-190	W208	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
c	PC 3P+T 400V 20A	38	XP	178-180	W202.1	U1000 R02V	4G4²	a	d
X	Local électrique
c	Éclairage Local Électrique	6	XP	11-12	W02.4	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
c	Hublot Extérieur	8	XP	47-48	W03.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
c	BAES (Bloc de Secoure) Local Électrique	7	XP	31-34	W02.9	U1000 R02V	5G1,5²	a	+, -, N, L
c	Intrusion Magnétique Local Électrique	102	XT	17-18	W306	Li Y-CY	2x1²	a	d
c	Détecteur incendie Local Électrique	101-102	XT	5-8	302	Li Y-CY	4x1²	a	-, +, C, NC
X
	Alimentation Générale	4	XP	1-4	W0.1-W0.4	H07-RNF	4x1x150²	a	d
	Retours Position DG	4	XC	1-2	W0.5	Li Y-CY	2x1²	a	d
T	Retours Bus Infos	4	XT	1-2	W0.6	Li Y-CY	2x1²	a	d
X
	Onduleur	40	XP	128-131	W100-101	LiY-CY-JZ	3G1,5²	a	d
	RTC	101	XT	3-4	W301	Li Y-CY	2x1²	a	d
X	Local Surpresseurs
c	Éclairage Local Surpresseurs	6	XP	13-14	W02.5	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
c	Hublot Extérieur	8	XP	47-48	W03.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
c	BAES (Bloc de Secoure) Local Surpresseurs	7	XP	35-38	W02.10	U1000 R02V	5G1,5²	a	+, -, N, L
c	Intrusion Magnétique Local Surpresseurs	102	XT	19-20	W307	Li Y-CY	2x1²	a	d
c	PC 230V Local Surpresseurs	37	XP	156-157	W200.1	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
c	Thermostat local Surpresseurs	40	XC	215-218	W211	U1000 R02V	5G1,5²	a	d
c	ATU 1 et 2 local surpresseurs	47	XC	213-214	W12.3	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
c	Détecteur incendie Local Surpresseurs	101-102	XT	9-12	W303	Li Y-CY	4x1²	a	+, -, C, NC
X
c	Surpresseur d'air 1 (Moteur)	20	VV	VV12	W12.1	2YSL-CY	4G16²	a	Variateur
c	Surpresseur d'air 1 (PTC)	20	XC	17-18	W12.2	Li Y-CY	2x1²	a	d
c	Surpresseur d'air 1 (Ventilateur)	32	XP	120-122	W48	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
X
c	Surpresseur d'air 2 (Moteur)	21	VV	VV13	W13.1	2YSL-CY	4G16²	a	Variateur
c	Surpresseur d'air 2 (PTC)	21	XC	19-20	W13.2	Li Y-CY	2x1²	a	d
c	Surpresseur d'air 2 (Ventilateur)	32	XP	123-125	W49	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
X
c	Surpresseur d'eau industrielle (Alim)	28	XP	105-107	W25.1	U1000 R02V	4G4²	a	d
c	Surpresseur d'eau industrielle (infos)	28	XC	81-92	W25.2	Li Y-CY	12x0,5²	a	d
X
c	Ventilateur Local Surpresseurs	32	XP	117-119	W29.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
X
c	Ventilateur de transfert vers local TMB	32	XP	126-127	W32.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
X	Local TMB
c	Éclairage Local TMB	6	XP	15-16	W02.6	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
c	Hublot Extérieur	8	XP	47-48	W03.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
c	BAES (Bloc de Secoure) Local TMB	7	XP	39-42	W02.11	U1000 R02V	5G1,5²	a	+, -, N, L
c	Intrusion Magnétique Local TMB	102	XT	21-22	W308	Li Y-CY	2x1²	a	d
c	PC 230V Local TMB	37	XP	158-159	W200.2	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
X
c	Table d'égouttage (Alim)	27	XP	101-104	W24.1	Li Y-CY	5G6²	a	d
c	Table d'égouttage (Retours 1)	27	XC	45-58	W24.2	LiY-CY-JZ	19G0,75²	a	d
c	Table d'égouttage (Retours 2)	27	XC	59-69	W24.3	LiY-CY-JZ	12G0,75²	a	d
c	Table d'égouttage (Commande)	27	XC	70-80	W24.4	LiY-CY-JZ	12G0,75²	a	d
X
c	Central détection H2S/NH3 (Alim)	36	XP	152-153	W118.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
c	Central détection H2S/NH3 (Cmd 1)	66	XC	205-208	W118.2	Li Y-CY	4x1²	a	4-20 H2S, 4-20 NH3
c	Central détection H2S/NH3 (Cmd 2)	66	XC	209-210	W118.3	Li Y-CY	2x1²	a	Acquittement défaut
c	Alarme Gaz	36	XP	154-155	W119	Li Y-CY	2x1²	a	d
X	POSTE DE RELEVEMENT PRINCIPAL
X	Regard d'entré
T	Électrodes colmatage dégrilleur	42	XC	103-105	W1.2	U1000 R02V	3G2,5²	a	Min(69m34), Max(69m34), C(68m84) (min max shuntées)
X	Dégrilleur
T	Dégrilleur (Moteur)	10	XP	55-57	W1.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
T	Dégrilleur (Cmd)	42-46-75-98	XC	106-117	W1.3	U1000 R02V	19G0,75²	1-4
T	Compacteur (Moteur)	12	XP	58-60	W2.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
T	PC 230V (Dégrilleur)	38	XP	170-171	W201,1	U1000 R02V	3G2,5²	a	Karcher
T	Terre		PE			H07-VK	1x16²		V/J
X	Poste de relèvement principal
T	Pompe de Relèvement 1 (Moteur)	11	VV	VV3	W3.1	2YSL-CY	4G1,5²	a	Variateur
T	Pompe de Relèvement 2 (Moteur)	12	VV	VV4	W4.1	2YSL-CY	4G1,5²	a	Variateur
T	Pompes de Relèvement (IPSOs)	11-12	XC	3-4	W3.2	U1000 R02V	5G1,5²		d
T	Poires poste de relèvement	44	XC	118-121	W3.3	U1000 R02V	5G1,5²	a
X	Préleveur d'entrée
T	Préleveur d'entrée (Alim)	36	XP	146-147	W115.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
T	Préleveur d'entrée (Cmd)	58	XC	171-174	W115.2	U1000 R02V	5G1,5²	a	d
T	Niveau Poste – Volume Trop Plein	61	XC	183-186	W115.3	Li Y-CY	4x1²	a	d
T	Terre		PE			H07-VK	1x16²		V/J
X	Chambre à Vannes du Poste de relèvement
T	Débitmètre PR (Alim)	35	XP	134-135	W108.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
T	Débitmètre PR (Cmd)	53	XC	155-158	W108.2	Li Y-CY	4x1²	a	d
T	Terre		PE			H07-VK	1x16²		V/J
X	BASSIN TAMPON
T	Pompe HydroClean (Moteur)	14	XP	61-63	W6.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
T	Pompe de Trop Plein By-Pass (Moteur)	13	VV	VV5	W5.1	2YSL-CY	4G2,5²	a	Variateur
T	Pompes Bassin Tampon (IPSOs)	13	XC	7-9	W5.2	U1000 R02V	5G1,5²		d
T	Poires Bassin Tampon	44	XC	122-124	W5.3	U1000 R02V	5G1,5²	a
X	Préleveur de By-pass
T	Préleveur + Transmetteurs Bassin Tampon	36	XP	148-149	W116.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
T	Préleveur Bassin Tampon (Cmd)	59	XC	175-178	W116.2	U1000 R02V	5G1,5²	a	d
T	Niveau Bassin Tampon	62	XC	187-190	W116.3	Li Y-CY	4x1²	a	d
T	Terre		PE			H07-VK	1x16²		V/J
X	Candélabre Bassin Tampon
T	Candélabre BT	8	XP	199-200	W03.7	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
T	Terre		PE			H07-VK	1x16²		V/J
X	Chambre de By-pass
T	Débitmètre de By-pass (Alim)	35	XP	136-137	W109.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
T	Débitmètre de By-pass (Cmd)	54	XC	159-162	W109.2	Li Y-CY	4x1²	a	d
T	Terre		PE			H07-VK	1x16²		V/J
X	Pluviomètre
T	Pluviomètre (Alim)	33	XC	97-98	W102.1	Li Y-CY	2x1²	a	d
T	Pluviomètre (Pulses)	86	XC	141-142	W102.2	Li Y-CY	2x1²	a	d
T	Terre		PE			H07-VK	1x16²		V/J
X	DESABLEUR DEGRAISSEUR
	Racleur de surface	15	XP	64-66	W7.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	Microbulleur	15	XP	67-69	W8.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	Surpresseur d'air dégraisseur	15	XP	70-72	W9.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
X	Classificateur à sables
	Classificateur à sables	15	XP	73-75	W10.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	ATU Classificateur	15	XC	11-14	W10.2	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Terre		PE			H07-VK	1x16²		V/J
	PC 230V (Classificateur)	38	XP	195-196	W201.2	U1000 R02V	3G2,5²	a	Karcher
X	Candélabre Dégraisseur
	Candélabre Dégraisseur	8	XP	51-52	W03.2	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Terre		PE			H07-VK	1x16²		V/J – Fonction de l'éclairage
X	BASSIN ANAEROBIE ET D'AERATION
X	plateforme
	Analyseur Liquiline (Alim)	36	XP	144-145	W114.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Analyseur Liquiline (Cmd)	64	XC	195-200	W114.2	Li Y-CY	7x1²	a	4-20 Redox, 4-20 Oxygène, défaut
	Candélabre Bassin d'aération	8	XP	53-54	W03.3	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	PC 230 V (Bassin d'aération)	38	XP	?	W201. ?	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
	Terre		PE				1x16²		V/J
X	Bassin d'Aération
	Agitateur Aération (Moteur)	16	XP	76-78	W11.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	Agitateur Aération (IPSO)	16	XC	15-16	W11.2	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	ATU Bassin d'aération (Agitateur)	47	XC	143-144	W12.3	U1000 R02V	5G1,5²	1-2	d
X	Droite escalier Dégraisseur
	ATU Dégraisseur	48	XC	145-146	W12.3	U1000 R02V	5G1,5²	3-4	d
X	CUVE DE CHOLURE FERRIQUE
T	Pompe Doseuse 1 (Moteur)	26	XP	97-98	W22.1	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
T	Pompe Doseuse 1 (Cmd)	26	XC	37-40	W22.2	Li Y-CY	4x1²	a	C, Arret, Impulsion
T	Pompe Doseuse 2 (Moteur)	26	XP	99-100	W23.1	U1000 R02V	3G2,5²	a	d
T	Pompe Doseuse 2 (Cmd)	26	XC	41-44	W23.2	Li Y-CY	4x1²	a	C, Arret, Impulsion
T	Niveau Bas cuve FeCl3	45	XC	139-140	W22.3	Li Y-CY	2x1²	a	d
X	DEGAZEUR
T	Pont Racleur dégazeur	19	XP	79-81	W14.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
T	ATU Pont Dégazeur	49	XC	147-148	W14.2	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
X	CLARIFICATEUR
c	Moteur Pont Roulant	24	XP	88-90	W19.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
c	Capteurs Pont Roulant	24	XC	27-32	W19.2	U1000 R02V	12G1,5²	1-6	Échelle, Obstacle, ATU
X	Matériel sur voile Clarificateur
T	Capteur Rotation pont	29	XC	219-220	W19.3	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
T	Analyseur Voile de Boues (Alim)	36	XP	142-143	W113.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
T	Analyseur Voile de Boues (info)	65	XC	201-204	W113.2	Li Y-CY	4x1²	a	4-20 taux de boue, défaut
T	PC 230V (Clarificateur)	38	XP	174-175	W201.4	U1000 R02V	3G2,5²	a	Karcher
X	Candélabre Clarificateur
T	Candélabre Clarificateur	8	XP	197-198	W03.4	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
T	Terre		PE			H07-VK	1x16²		V/J
X	CANAL DE COMPTAGE
	Préleveur + Transmetteur Canal de Sortie (Alim)	36	XP	150-151	W117.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	Préleveur Canal de Sortie (Cmd)	60	XC	179-182	W117.2	U1000 R02V	5G1,5²	a	Impulsion prélèvement, Défaut
	Comptage Canal de Sortie	63	XC	191-194	W117.3	Li Y-CY	4x1²	a	Pulse+, Pulse-, 4-20+, 4-20-
	PC 230V (Canal de comptage)	38	XP	176-177	W201.5	U1000 R02V	3G2,5²	a	Karcher
X	POSTE DE RECICRCULATION
T	Pompe de Recirculation 1 (Moteur)	21	VV	VV16	W16.1	2YSL-CY	4G1,5²	a	Variateur
T	Pompe de Recirculation 2 (Moteur)	22	VV	VV17	W17.1	2YSL-CY	4G1,5²	a	Variateur
T	Pompe d'extraction des boues (Moteur)	23	XP	85-87	W18.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
T	Pompes Poste Recirculation (IPSOs)	23	XC	21-26	W16.2	U1000 R02V	7G1,5²	5-6	d
T	Poires poste de recirculation	44	XC	125-126	W16.3	U1000 R02V	3G1,5²	a
X	Matériel sur voile Bassin d'aération
T	Débitmètre Recirculation 1 (Alim)	35	XP	138-139	W110.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
T	Débitmètre Recirculation 1 (Cmd)	55	XC	163-166	W110.2	Li Y-CY	4x1²	a	Pulse+, Pulse-, 4-20+, 4-20-
T	Terre		PE			H07-VK	1x16²		V/J
T	Débitmètre Recirculation 2 (Alim)	35	XP	140-141	W111.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
T	Débitmètre Recirculation 2 (Cmd)	56	XC	167-170	W111.2	Li Y-CY	4x1²	a	Pulse+, Pulse-, 4-20+, 4-20-
T	Terre		PE			H07-VK	1x16²	a	V/J
X	PUITS A FLOTTANTS
T	Pompe Börger	20	XP	82-84	W15.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
T	Poires puits à boues et flottants	45	XC	130-132	W15.2	U1000 R02V	5G1,5²	a
X	POSTE TOUTES EAUX
T	Pompe Toutes Eaux 1 (Moteur)	25	XP	91-93	W20.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
T	Pompe Toutes Eaux 2 (Moteur)	25	XP	94-96	W21.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
T	Pompes Toutes Eaux 1 et 2 (IPSOs)	25	XC	34-36	W20.2	U1000 R02V	5G1,5²		d
T	Poires poste toutes eaux	44	XC	127-129	W113	U1000 R02V	5G1,5²	a
X	DESODORISATION
	Ventilateur désodorisation	29	XP	108-110	W26.1	U1000 R02V	4G1,5²	a	d
	ATU Désodorisation	52	XC	153-154	W26.2	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
X	EPAISSISSEUR
	Poires épaississeur	45	XC	136-138	W50	U1000 R02V	5G1,5²	a
	Candélabre Épaississeur	8	XP	49-50	W03.1	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
X	SILO A BOUES
	Poires Silo	45	XC	133-135	W27.3	U1000 R02V	5G1,5²	a
	Agitateur 1 Silo (Moteur)	30	XP	111-113	W27.1	U1000 R02V	4G4²	a	d
	Agitateur 1 Silo (IPSO)	30	XC	93-94	W27.2	Li Y-CY–JZ	2x1²	a	d
	ATU Agitateur 1	51	XC	149-150	W27.4	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
	PC 230V (Silo à Boues)	38	XP	172-173	W201.1	U1000 R02V	3G2,5²	a	Karcher
X	2ème trappe agitateur
	Agitateur 2 Silo (Moteur)	31	XP	114-116	W28.1	U1000 R02V	4G4²	a	d
	Agitateur 2 Silo (IPSO)	31	XC	95-96	W28.2	Li Y-CY-JZ	2x1²	a	d
	ATU Agitateur 2	51	XC	151-152	W27.5	U1000 R02V	3G1,5²	a	d
X

64	Nb Matériel		162
60	Nb Postes		38
77%	Taux de tirage des câbles
37%	Taux de raccordement

## Problèmes à corriger plan
Corrections plan	folio
vérifier N° Bornes cmd débitmètres recirculation (163-170 et non 162-169)	55-56